## Apartarrayos 145kV
|  | ETED Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |  |  |  |  | Ficha de datos garantizados
DMI |  |  | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 145KV |  |  |  | *
[7 empty] | Final: Agosto 2016 | Aprobado por: O.T. SS/EE
GNMS | [6 empty] | Código SAP | 210620
[7 empty] | Ficha Técnica | FT-APAR-03
Los descargadores de sobretensión son usados para proteger los equipos de alto voltaje en las subestaciones eléctricas, como transformadores, interruptores y bushings, contra los efectos de sobretensiones entrantes. Estas sobretensiones pueden ser causadas por impacto de un rayo directo o cercano, pulsos electromagnéticos, descargas electroestáticas u operaciones de conmutación en el sistema de suministro de energía o en los equipos. Algunas sobretensiones tienen una energía muy alta. La corriente del sobrevoltaje es drenada a través del descargador de sobretensión, en la mayoria de los casos a tierra. Una efectiva protección contra sobrevoltajes requiere diferentes tipos de descargadores de sobretensión para ser usados de acuerdo con su aplicación particular.
1) Información del oferente
1.1 | Nombre de la empresa Oferente
1.2 | Nombre de la fábrica
1.3 | País de origen de la fábrica
1.4 | Nombre de la persona a contactar
1.5 | Teléfono del contacto
1.6 | Correo electrónico del contacto
|  |  |  | UN | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
2) Datos técnicos
2.1 | Tensión Nominal de Servicio |  |  | kV | 138
2.2 | Tensión Máxima de Servicio (Um) |  |  | kV | 145
2.3 | Frecuencia de servicio |  |  | Hz | 60
2.4 | Conexión de Neutro del Sistema |  |  |  | Rígido a tierra
2.5 | Uso |  |  |  | Entrada de línea a la subestación
2.6 | Tipo de descargador |  |  |  | Óxido de Zinc (ZnO)
2.7 | Tipo de aislador |  |  |  | Polimérico HTV
2.8 | Nivel de aislamiento del Sistema (BIL) |  |  | kV | 650
2.9 | Tensión Nominal Pararrayo (Ur) |  |  | kV | 120
2.10 | Tensión Continua de Operación (Uc o MCOV) |  |  | kV | 94
2.11 | Corriente nominal de descarga (8/20 μs) |  |  | kA | 10
2.12 | Tensión residual máxima con onda de corriente 8/20 μs a 20KA |  |  | kV | (*)
2.13 | Tensión residual máxima con onda de corriente 30/60 μs A 2kA |  |  | kV | (*)
2.14 | Clase |  |  |  | Clase 3
2.15 | Impulso de corriente de larga duración |  |  | A | (*)
3) Características de Protección
3.1 | Aislamiento Externo
| 3.1.1 1,2/50μs seco |  |  | kV | (*)
| 3.1.2 60Hz (10s) húmedo |  |  | kV | (*)
| 3.1.3 200/2,500μs húmedo |  |  | kV | (*)
3.2 | Capacidad de soportar sobretension temporal, considerando una descarga previa igual a la nominal del descargador, en p.u. de la tensión nominal del mismo
| 3.2.1 Durante 1 Seg. |  |  | kV | (*)
| 3.2.2 Durante 10 Seg. |  |  | kV | (*)
3.3 | Capacidad energética, para un simple impulso de 4 ms de duración, en kJ/kV de la tensión nominal del descargador. |  |  | kJ/kV | (*)
3.4 | Distancia de fuga |  |  | mm/kV | 3625 ≥ x ≤ 4540
4) Otros Parámetros
4.1 | Peso del descargador |  |  | Kg | (*)
4.2 | Altura Máxima |  |  | mm | (*)
4.3 | Placa característica |  |  |  | Requerido
4.4 | Color de la placa |  |  |  | Metálica con datos incrustados en color negro
4.5 | Base inferior para fijación tipo triangular con orificio en corredera. |  |  |  | Requerido
4.6 | Accesorios
| 4.6.1 Contador de descargas |  |  |  | Requerido
| 4.6.2 Contador de corriente de fuga |  |  |  | Requerido
| 4.6.3 Terminal de conexión de línea recto tipo pletina 4 agujeros atornillado |  |  |  | Requerido
| 4.6.4 Terminal de conexión a tierra |  |  |  | Requerido
| 4.6.5 Base aislante |  |  |  | Requerido
6) Normas de construcción y ensayos aplicables
6.1 | IEC |  |  |  | 60099-4 (2006)
6.2 | IEEE |  |  |  | C62.11a (2008)
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | El oferente debe presentar el catálogo y datos técnicos correspondientes a su oferta donde se indiquen las normas de fabricación y ensayos indicados en esta ficha técnica.
3) | Deben suministrarse los planos para aprobación antes de proceder con la fabricación del equipo.
4) | El oferente debe contemplar en su propuesta la visita a fábrica por parte de dos técnicos de ETED para observar el proceso de construcción.
5) | Los bienes entregados deben de presentar identificados en su estructura el nombre del fabricante y datos técnicos.
6) | La recepción estará condicionada a pruebas funcionales establecidas por la ETED.
7) | Al momento de entregar en los bienes en almacén cada uno de ellos debe de traer consigo los resultados de las pruebas realizadas cumpliendo con las normas especificadas en esta ficha técnica.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE: Nota: El oferente deberá firmar y sellar todas las páginas de esta Ficha de Datos Garantizados
| FECHA DE LA OFERTA:__________________________ |  |  |  | FIRMA:________________________ |  | ACLARACION:_______________
OSERVACIONES DEL OFERENTE: