## gas SF6 (2)
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-GM-007 Rev. 00-3 Abril 2017
Código requerimiento: DMI-SSEE-265 |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 15 Enero 2018
Nombre de Requerimiento: Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6) |  |  |  |  | Código Requerimiento:
GNMS-FT-GAS-01
Descripción: El Hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro. No es inflamable, ni venenoso. El Hexafluoruro de Azufre es un producto químico con propiedades aislantes. Se utiliza como medio aislante y de extinción del arco eléctrico para equipos de potencia, debido a su alto esfuerzo dieléctrico y baja conductividad térmica.
Información del oferente
1. Nombre de la empresa oferente
2. Nombre de la fábrica
3. País de origen de la fábrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Datos técnicos |  | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones
1) Generales
1.1 | Marca |  | (*)
1.2 | País de origen de la fábrica |  | (*)
1.3 | Norma de fabricación: IEC 60376 |  | Requerido
1.4 | Uso del gas SF6: Aislamiento y extinción de arco eléctrico |  | Requerido
2) Características técnicas
2.1 | Fórmula química según IEC 60376: SF6 |  | Requerido
2.2 | Nombre Químico: Hexafluoruro de Azufre |  | Requerido
2.3 | Pureza: ≥ 99.99 (ASTM D-2472-00) | % | Requerido
2.4 | Máximo contenido de aceite mineral: ≤ 10 | mg/Kg | Requerido
2.5 | Toxicidad (de acuerdo a IEC 60376): No tóxico |  | Requerido
2.6 | Contenido de agua: ≤ 2 | ppm | Requerido
3) Datos complementarios, dimensiones y peso
3.1 | Tipo de presentación : Cilindro | c/u | Requerido
3.2 | Cilindros
3.2.1 Tara del cilindro: |  | kg | (*)
3.2.2 Contenido de gas SF6: 40 ( Cada unidad) |  | kg | Requerido
3.2.3 Válvula de salida del cilindro
3.2.3.1 Rosca: Cilíndrica |  |  | Requerido
3.2.3.2 Sentido de giro: Izquierda |  |  | Requerido
3.2.3.3 Tipo de rosca: Estándar americano para cilindro SF6 (0.965"-14 NGO - LH - EXT) |  |  | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-GM-007 Rev. 00-3 Abril 2017
Código requerimiento: DMI-SSEE-265 |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 15 Enero 2018
Nombre de Requerimiento: Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6) |  |  |  |  | Código Requerimiento:
GNMS-FT-GAS-01
3.3 | Rotulación del cilindro: Indicación de propiedad de ETED y Número de Orden de compra en cada cilindro |  | Requerido
3.4 | Marca de embalaje: Gas no inflamable |  | Requerido
3.5 | Categoría de embalaje: Gas comprimido III |  | Requerido
3.6 | La certificación de laboratorio debe especificar los números de serie de cada uno de los cilindros y contener: Pureza, ppm, N2 |  | Requerido
3.7 | Cilindro no soldado |  | Requerido
4) Normas y Pruebas de recepción
4.1 | Pruebas de recepción IEC 603076: Medición de pureza, Punto de rocío |  | Requerido
5) Imagen de referencia
NOTAS:
1 | Cuando en la columna "Especificaciones" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasarán a ser los garantizados de su oferta.
2 | Cuando aparezca en la columna "Especificaciones" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
3 | Los datos técnicos garantizados deben ser soportados por el oferente con los documentos detallados a continuación: Catálogo, Certificación del Fabricante, Planos Electromecánicos. La ETED se reserva el derecho de solicitar la validación de la información suministrada por el oferente a fábrica.
4 | La oferta técnica debe contener: Los protocolos de ensayo validados por un laboratorio con Certificación Internacional según Normas requeridasen los TDR (Términos de Referencia)
5 | La oferta técnica debe contener: a) La certificación del fabricante donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para comercializarlos bienes o servicios solicitados en esta ficha técnica. b) Catálogos del fabricante en español, firmados y sellados por el oferente y datos técnicos correspondientes a su oferta donde se indique las Normas de fabricación y ensayos indicados en la ficha técnica.
6 | Los cilindros traerán en su cuerpo o estructura el nombre del fabricante y el peso del cilindro en kilogramos.
7 | La recepción de la mercancía o bienes adquiridos, será en los almacenes del comprador (ETED)
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
Nota: El oferente deberá firmar y sellar todas las páginas de este Formulario Datos Garantizados Ficha Técnica.
| Nombre del representante oferente |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
Para Uso Exclusivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  | Coordinadora de Normalización y Procesos

## 2020
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TÉCNICA
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código ficha: |  | DMI-SSEE-265 |  |  | Versión No.: |  |  | 01 |  |  | Fecha de Emisión: |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. | Nombre de la empresa oferente
2. | Nombre de la fábrica
3. | País de origen de la fábrica
4. | Nombre de la persona a contactar
5. | Teléfono del contacto
6. | Correo electrónico del contacto
Descripción: El hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro. No es inflamable, ni venenoso. El hexafluoruro de azufre es un producto químico con propiedades aislantes. Se utiliza como medio aislante y de extinción del arco eléctrico para equipos de potencia, debido a su alto esfuerzo dieléctrico y baja conductividad térmica.
Datos Técnicos |  |  |  | Unidad |  |  | Especificaciones |  |  | Ofrecido |  |  | Observaciones
1) Información general
1.1 | Marca | [5 empty] | (*)
1.2 | Norma de fabricación: IEC 60376 | [5 empty] | Requerido
1.3 | Uso del gas SF6: aislamiento y extinción de arco eléctrico | [5 empty] | Requerido
2) Características técnicas
2.1 | Fórmula química según IEC 60376: SF6 | [5 empty] | Requerido
2.2 | Nombre Químico: hexafluoruro de azufre | [5 empty] | Requerido
2.3 | Pureza según ASTM D-2472-00 |  |  | %/Peso |  |  | ≥ 99.9
2.4 | Máximo contenido de aceite mineral |  |  | mg/Kg |  |  | ≤ 10
2.5 | Toxicidad según IEC 60376: no tóxico | [5 empty] | Requerido
2.6 | Contenido de agua |  |  | ppm |  |  | ≤ 2
3) Datos complementarios,dimensiones y peso
3.1 | Modo de embalaje: paleta de 10 cilindros |  |  | c/u |  |  | Requerido
3.2 | Cilindros
3.2.1 Tara del cilindro: |  |  |  | kg |  |  | (*)
3.2.2 Contenido de gas SF6: 40 |  |  |  | kg |  |  | Requerido
3.2.3 Válvula de salida del cilindro
3.2.3.1 Rosca: Cilíndrica | [6 empty] | Requerido
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TÉCNICA
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código ficha: |  | DMI-SSEE-265 |  |  | Versión No.: |  |  | 01 |  |  | Fecha de Emisión: |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
3.2.3.2 Sentido de giro: Izquierda | [6 empty] | Requerido
3.2.3.3 Tipo de rosca: Estándar americano para cilindro SF6 (0.965"-14 NGO - LH - EXT) | [6 empty] | Requerido
3.3 | Rotulación del cilindro: indicación de propiedad de ETED y número de orden de compra en cada cilindro | [5 empty] | Requerido
3.4 | Marca de embalaje: gas no inflamable | [5 empty] | Requerido
3.5 | Categoría de embalaje: gas comprimido III | [5 empty] | Requerido
3.6 | La certificación de laboratorio debe especificar los números de serie de cada uno de los cilindros y contener: pureza, ppm, N2 | [5 empty] | Requerido
3.7 | Tipo de cilindro: no soldado | [5 empty] | Requerido
4) Normas y pruebas de recepción
4.1 | Pruebas de recepción IEC 603076: medición de pureza, punto de rocío | [5 empty] | Requerido
5) Imagen de referencia
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FICHA TÉCNICA
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código ficha: |  | DMI-SSEE-265 |  |  | Versión No.: |  |  | 01 |  |  | Fecha de Emisión: |  |  | 7 de noviembre 2019
Nombre de Requerimiento: |  |  | Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)
NOTAS:
1 | La Oferta Técnica debe contener: a) Certificación firmada y sellada por el fabricante donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para comercializar los bienes o servicios solicitados en esta ficha técnica. b) Catálogos del fabricante en español, firmados y sellados por el oferente y datos técnicos correspondientes a su oferta, en los cuales se indiquen las normas de fabricación y ensayos exigidos en la ficha técnica.
2 | Los datos técnicos garantizados deben ser soportados por el oferente con los documentos detallados a continuación: Catálogos, Certificación del Fabricante, Planos Estructurales y Planos Electromecánicos. La ETED se reserva el derecho de solicitar la validación de la información suministrada por el oferente a fábrica.
3 | El oferente debe indicar el nombre del documento y numero de pagina donde esta contenido el dato técnico o información brindada.
4 | La Oferta Técnica debe contener: los protocolos de ensayo validados por un laboratorio con Certificación Internacional según Normas requeridas en los TDR (Términos de Referencia).
5 | El Formulario de Datos Garantizados del Oferente debe ser firmado y sellado en todas y cada una de las paginas por el fabricante y/o el oferente.
6 | El oferente debe presentar una certificación del fabricante, mediante la cual garantice la calidad del producto ofertado en este proceso.
7 | El oferente debe remitir una relación de los clientes que han adquirido o contratado los bienes o servicios, durante los últimos 3 años.
8 | Todo costo relativo a la realización de las pruebas o ensayos, realizados en fabrica y que son requeridos en esta ficha técnica debe incluirse en el precio de la oferta.
9 | La ETED no recepcionará los equipos que presenten: rayaduras, rebarbas, roturas superficiales, oxidaciones, abolladuras o cualquier otro tipo de imperfecciones que pudieran determinarse mediante la inspección del bien adquirido.
10 | Si después de ejecutar la inspección visual en almacén ETED, no existe conformidad con la calidad de los equipo, la Empresa ETED se reserva el derecho de realizar pruebas en un laboratorio certificado y de reconocimiento internacional, cuyo costo será compartido entre la ETED y el suplidor adjudicado.
11 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
12 | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
13 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE |  |  |  |  | FIRMA | [5 empty] | FECHA DE LA OFERTA
FIRMAS AUTORIZADAS PARA VALIDAR LOS DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA ETED
| Gerente Nacional Gestión del Mantenimiento | [7 empty] | Coordinador de Normalización y Procesos