## Poste de 55
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-GM-007 Rev-00-3 Abril 2017
Código ficha:DMI-GMR-036 |  |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 24 de mayo 2017
Nombre de Requerimiento: |  | Poste de Madera Tratada de 55 - Clase 2 |  |  |  |  | Código Requerimiento:
POST-003
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre de la empresa Oferente
2. Nombre de la fabrica
3. País de origen de la fabrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Descripción: Pilar o columna de madera colocado verticalmente para servir de apoyo y sostener las líneas o cables eléctricos aéreos.
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
1) | Especie forestal |  |  | Pino amarillo
2) | Estándar de construcción |  |  | AWPA / ANSI 05.1/ AWPA A2 / AWPA C1 /ANSI/ IEEE 05.1 / AWPA C4 / AWPA M2
3) | Altura |  | pies | 55
4) | Clase |  |  | 2
5) | Peso del poste después del tratamiento |  | kg | ≥ 2,591
6) | Conicidad |  | mm/m | ≤10
7) | Perímetro en la cima |  | pulg. | Mínimo 25
|  |  | pulg. | Máximo 27
8) | Perímetro en la línea de tierra |  | pulg. | Mínimo 43.5
|  |  | pulg. | Máximo 46.5
9) | Perímetro en la base |  | pulg. | Mínimo 45
|  |  | pulg. | Máximo 48
10) | Sistema de impregnación |  |  | Vacío - Presión
11) | Tratamiento preservador -Arsénico de Cobre Cromado (CCA)
11.1 | Oxido de Cromo |  | % | 47.5 (± 3)
11.2 | Oxido de Cobre |  | % | 18.5 (- 1.5% ; +2.5 %)
11.3 | Pentóxido de Arsénico |  | % | 34 (± 4%)
12) | Retención mínima del preservador |  | Kg/cm3 | ≥ 9.6
13) | Penetración del preservador |  | % | 100% de la Altura
8.9 / 3.5
14) | Tiempo de secado previo a la impregnación |  | días | ≥ 60
15) | Tiempo de secado posterior a la impregnación |  | días | ≥ 20
16) | Humedad en el momento de impregnar |  | g/100g | 30
17) | Carga resistida sin deformaciones permanentes ni rotura de fibra visible |  | kN | 16.46
18) | Esfuerzo máximo a la flexión |  | MPa | 55
19) | Módulo de elasticidad |  | MPa | 12600
Página 1 de 3
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-GM-007 Rev-00-3 Abril 2017
Código ficha: DMI-GMR-036 |  |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 24 de mayo 2017
Nombre de Requerimiento: |  | Poste de Madera Tratada de 55 - Clase 2 |  |  |  |  | Código Requerimiento:
POST-003
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
20) | Marca del Poste
20.1 | La sigla “ETED” ( ( clara e indeleble, con letras y números de 16 mm ) |  |  | Requerido
20.2 | Nombre o identificación de fabricante. |  |  | Requerido
20.3 | Fecha de fabricación. |  |  | Requerido
20.4 | Designación del poste. |  |  | Requerido
20.5 | Especie de madera y tipo de tratamiento |  |  | Requerido
20.6 | Altura y clase ANSI del poste. |  |  | Requerido
20.7 | El Gravado de la madera antes del tratamiento de la madera |  |  | Requerido
21) | Pruebas a presentar
21.1 | Esfuerzo de flexión |  |  | *
21.2 | Módulo de elasticidad |  |  | *
21.3 | Resistencia o carga unitaria de rotura |  |  | ASTM D 1036
22) | Garantía
22.1 | Periodo de garantía contra vicios ocultos o fallas |  | años | 2 años
NOTAS:
1 | (*) se refiere a que el dato debe ser proporcionado por el oferente (considerando lo indicado en las especificaciones técnicas).
2 | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente.
3 | La Oferta Técnica debe contener: a) Certificación original que avale su representación del fabricante y la garantía requerida en la Ficha Técnica. b) Catálogos del fabricante en español, firmados y sellados por el oferente, para sustentar los datos ofrecidos en la Ficha Técnica.
4 | Como requisito previo, el fabricante deberá demostrar que dispone de un sistema de aseguramiento de la calidad que cumpla con lo indicado en la norma ISO 9000. El fabricante deberá disponer en sus propias instalaciones de un laboratorio para el control de la calidad de los postes. Este laboratorio deberá poseer, como mínimo, los equipos siguientes: máquina de tracción, medidores dimensionales con precisión y laboratorio para realizar análisis químicos asociados al tratamiento de la madera.
5 | El oferente debe presentar protocolos y certificados de ensayos de un laboratorio reconocido por lo que deberá indicar explícitamente el laboratorio donde realizo los ensayos cuyos protocolos se incluyen en la oferta. No obstante, ETED podrá suministrar un listado de laboratorios reconocidos, y en ese caso el oferente deberá presentar los protocolos de ensayos realizados en alguno de esos laboratorios. Si al momento de recepcionar los postes sugiere alguna discrepancia o duda respecto con la calidad de los postes ETED , podrá solicitar la repetición de algunos de los ensayos. En ese caso los costos del mismo será compartido por ETED y el Oferente.
6 | Todo costo relativo a la realización de las pruebas o ensayos requeridos en esta especificación, debe incluirse en el precio unitario del material.
7 | Todo costo relativo a la realización de las pruebas o ensayos requeridos en esta especificación, debe incluirse en el precio unitario del material.
Página 2 de 3
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-GM-007 Rev-00-3 Abril 2017
Código ficha: DMI-GMR-036 |  |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 24 de mayo 2017
Nombre de Requerimiento: |  | Poste de Madera Tratada de 55 - Clase 2 |  |  |  |  | Código Requerimiento:
POST-003
NOTAS:
8 | La Oferta Económica debe incluir la visita a fábrica de dos (2) técnicos de ETED para observar el proceso constructivo y validar las pruebas en fábrica.
9 | Verificación del tratamiento de la madera: Se comprobarán los resultados del tratamiento de la madera en un poste de cada esfuerzo elegidos de un lote de más de 30 unidades. Se comprobará que la penetración y la retención del preservativo.
10 | Considerando que el crecimiento del árbol y la formación de la madera no es un proceso de fabricación que el fabricante pueda controlar y garantice igualdad entre cada pieza, los ensayos principales podrán hacerse sobre el 100% de los postes entregados, si ETED así lo considera. No obstante, podrá tomar un muestra y decidir a partir del resultado de los ensayos si amplia los mismos al 100% de los postes.
11 | Las cargas se aplicarán en los puntos de fijación del conductor y se aplicarán simultánea y progresivamente, de manera que se puedan registrar de forma continua los valores aplicados, y se eviten los impactos dinámicos. En el caso de producirse accidentalmente uno de estos impactos en el transcurso del ensayo, el fabricante decidirá si desea la sustitución del poste por otro idéntico, para proseguir el ensayo. Los intervalos de carga en los que se deberán efectuar medición de flecha y mediciones con los extensómetros, serán: 50%, 75%, 90% y 100% del esfuerzo nominal.
12 | Una vez superado el caso de carga de esfuerzo nominal, se considerará que el poste ha cumplido las prescripciones, siempre que después de descargado, no exista ninguna deformación local permanente visible, ni rotura de fibra alguna del poste. A partir de este momento, se procederá a la rotura del poste, incrementando la carga de 10% en 10%, a partir del 100%. En cada uno de los intervalos a los que se llegue, se mantendrá la carga durante 60 s, midiéndose durante ese tiempo la flecha de flexión del poste y los esfuerzos aplicados.
13 | En el caso de que se produzca un fallo en una parte del poste para cargas inferiores a las que represente el 100%, se considerará que el ensayo no ha sido superado. El 100% del esfuerzo nominal deberá mantenerse durante 60 s. Una vez transcurridos los 60 s, si el poste ha superado satisfactoriamente el caso de la carga correspondiente, se procederá a su descarga.
14 | Ensayos de Recepción no destructivos ETED realizara las inspecciones sobre los postes seleccionados para determinar la existencia de los defectos indicados.
15 | De resultar adjudicado, los bienes entregados deben presentar placa o grabado que indique el nombre del fabricante y país de origen.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE
Nota: El oferente deberá firmar y sellar todas las páginas de este Formulario Datos Garantizados Ficha Técnica.
| Nombre del representante oferente |  |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
Firmas autorizadas para validar los datos técnicos requeridos por la ETED
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  |  | Coordinadora de Normalización y Procesos
Página 3 de 3